| # АДМИНИСТРАЦИЯ # НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ # ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| от 10.07.2025 | № 28 |
| село Николаевка |  |

Об актуализации схем водоснабжения и

водоотведения Николаевского сельского поселения

Щербиновского района на период с 2025 года по 2035 год

В целях эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения Николаевского сельского поселения Щербиновского района, руководствуясь Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от             6 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района от 8 июня 2015 года          № 63 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Николаевского сельского поселения Щербиновского района», уставом Николаевского сельского поселения Щербиновского района, постановлением администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района от 14 ноября 2017 года № 126 «Об актуализации схем водоснабжения и водоотведения Николаевского сельского поселения Щербиновского района на период с 2017 года по 2027 год» п о с т а н о в л я ю:

1. Актуализировать схемы водоснабжения и водоотведения Николаевского сельского поселения Щербиновского района на период с 2025 года по 2035 год (прилагаются).

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района (Голуб) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района в сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района                                                                      Л.Н. Мацкевич

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района

от 10.07.2025 № 28

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ДО 2035 ГОДА

2025 г.

Оглавление

Введение	3

Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

Глава 2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	8

Раздел 1 "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения"	8

Раздел 2 "Направления развития централизованных систем водоснабжения"	15

Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды"	17

Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"	23

Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"	27

Раздел 6 "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения"	28

Раздел 7 "Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения"	30

Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"	31

Глава 3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	32

Раздел 1 "Существующее положение в сфере водоотведения"	32

Раздел 2 "Балансы сточных вод в системе водоотведения"	34

Раздел 3 "Прогноз объема сточных вод"	35

Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения"	36

Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения"	37

Раздел 6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения"	37

Раздел 7 "Плановые значения показателей развития централизованной системЫ водоотведения"	37

Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"	37

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	38

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	39

Введение

Основание для актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Николаевского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края

Перспективная схема водоснабжения и водоотведения Николаевского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края на перспективу до 2035 года (далее – схема водоснабжения и водоотведения) выполнена на основании пункта 8 Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения.

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1.	Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2.	Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»);

3.	Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4.	Градостроительный кодекс РФ;

5.	СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением N 1 (далее - СП 31.13330.2012.);

6.	СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* (далее - СП 32.13330.2012.);

7.	Федеральный Закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

8.	Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

9.	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24 «О введении в действие Санитарных правил» (вместе с «СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).

Целью актуализации схемы водоснабжения и водоотведения является, разработка мероприятий для удовлетворения спроса на услуги водоснабжения и водоотведения, и обеспечения надежного снабжения услугами водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения является документом, определяющим направление развития водоснабжения и водоотведения сельского поселения на длительную перспективу, обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию энергетических ресурсов.

Схема водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии со следующими принципами:

-	обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

-	обеспечение эффективности водоснабжения и водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами;

-	соблюдение	баланса экономических интересов водоснабжающей организаций и интересов потребителей;

-	минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-	обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

-	согласованность актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Расчетный период реализации проекта схемы водоснабжения и водоотведения принят с разделением на этапы реализации:

- 1 этап – 2025 – 2029 гг.;

- 2 этап – 2030 – 2035 гг.

Системы водоснабжения и водоотведения включают в себя источники, очистные сооружения, магистральные и распределительные сети водоснабжения и водоотведения. При актуализации схемы водоснабжения и водоотведения учтены документы территориального планирования.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в составе разделов и обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, которые объединены в данной пояснительной записке (в 2 томах).

Термины и определения

При проведении разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения использованы следующие термины и определения:

-	источник водоснабжения – совокупность инженерных сооружений, определяющая расход воды;

-	ВОС – водоочистные сооружения;

-	КОС – канализационные очистные сооружения;

-	КНС – канализационная насосная станция;

-	качество водоснабжения и водоотведения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором водоснабжения и водоотведения характеристик водоснабжения и водоотведения;

-	надежность водоснабжения и водоотведения– характеристика состояния системы водоснабжения и водоотведения, при котором обеспечиваются качество и безопасность водоснабжения и водоотведения;

-	потребитель – лицо, получающее услугу водоснабжения и водоотведения, для использования не принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании инженерных коммуникаций, либо для оказания услуг в части водоснабжения и водоотведения;

-	норма водопотребления – установленное количество воды на одного жителя или на условную единицу, характерную для данного производства;

-	удельное водопотребление – объем воды, подаваемый потребителю в интервал времени или на единицу продукции;

-	неравномерность водопотребления – колебание расхода воды в интервал времени;

-	водозаборная скважина – скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром;

-	потеря воды в системе водоснабжения – объем воды, теряющийся при ее транспортировании, хранении, распределении и охлаждении;

-	мощность источника – величина, равная расходу воды в источнике за вычетом объемов расходов;

-	система водоснабжения и водоотведения – совокупность источников и потребителей, технологически соединенных сетями;

-	расход – количество воды (стоков), которое может быть принято (отдано) потребителем за единицу времени;

-	водопроводная сеть – совокупность элементов, предназначенных для распределения воды от источников до потребителя;

-	водоотводящая сеть – совокупность элементов, предназначенных для отвода стоков от источников до точек сброса (канализация);

-	водоснабжающая организация – организация, реализующая услугу водоснабжения и водоотведения для потребителей и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками водоснабжения, посредством которых осуществляется водоснабжение и водоотведение потребителей;

-	элемент территориального деления – территория поселения, муниципального округа, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

-	зона санитарной охраны (ЗСО) – территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.

-	источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

-	гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой;

-	водопроводный узел – система сооружений и устройств, имеющая в своем составе насосные станции и резервуары для воды и предназначенная для поддержания необходимых напоров в водопроводной сети и снятия пиковых расходов воды в часы максимального водопотребления;

-	насосная стация – сооружение, предназначенное для забора воды из водоисточника и подачи ее в водопроводные сети;

-	резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды. Резервуары, как правило, могут быть металлические, железобетонные;

-	пожарная соединительная головка – быстросмыкаемая арматура для соединения пожарных рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам;

-	стояк-сухотруб – незаполненный огнетушащим веществом трубопровод, находящийся под атмосферным давлением окружающей среды.

# Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Границы муниципального образования Щербиновский район установлены на основании закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Щербиновский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований — сельских поселений — и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 23 июня 2004 года. Общая площадь земель в территориальных границах муниципального образования Щербиновский район составляет 1377 км².

Территория района является частью Азово-Кубанской низменности со спокойным рельефом, однообразие которого нарушается долинами рек, балками и курганами.

Часть территории омывается Ейским лиманом и Таганрогским заливом Азовского моря, которые разделены Глафировской косой протяженностью 7 км с шириной у основания в 1 км, а в конце - 40-50 м, относящейся, как и Сазальникская коса, к природным достопримечательностям. Отметка береговой полосы находится на 0,4 м ниже уровня моря.

Общая протяженность береговой линии, находящейся в административных границах муниципального образования Щербиновский район от хутора Молчановка до поселка Северный, составляет 90 км.

По территории муниципального образования протекают река Ея (здесь она впадает в Ейский лиман) и река Ясени.

На территории района имеются залежи природных строительных материалов в виде глины, песка и ракушечника.

Связь района с краевым центром осуществляется по автодороге краевого значения «Краснодар-Ейск» и железнодорожной магистрали Староминской дистанции пути, имеется железнодорожная станция «Старощербиновская». Протяженность дорог общего пользования районного значения составляет 125,5 км. Экологически опасные и вредные производства на территории Щербиновского района отсутствуют.

Николаевское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Щербиновский район, который расположен на северо-западе Краснодарского края.

Площадь поселения – 6719,79 кв. км, протяженность с севера на юг – 11 км, с запада на восток -7 км.

Территория поселения на севере граничит с Шабельским сельским поселением Щербиновского района, на востоке - с Ейскоукрепленским сельским поселением Щербиновского района, на юге – с берегом Ейского лимана, на западе – с Глафировским сельским поселением Щербиновского района.

В состав Николаевского сельского поселения Щербиновского района входит один населенный пункт – село Николаевка.  Административный центр поселения – село Николаевка, находящийся в 20 км от административного центра муниципального образования Щербиновский район – станицы Старощербиновской и в 250 км от краевого центра – города Краснодара.

Численность населения Николаевского сельского поселения составляет 1019 человек, что на 16 человек меньше от прошлого года.

На территории Николаевского сельского поселения имеются средняя общеобразовательная школа № 8, детский сад №16, фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры, библиотека, отделение связи, ветеринарный участок, 8 торговых точек, 5 фермерских хозяйств и базовое (градообразующее) сельскохозяйственное предприятие АО «50 лет Октября».

Продолжительность отопительного периода составляет 166 суток в год. В середине апреля устанавливается жаркая погода, в отдельные дни температура воздуха может повышаться до 30°C.

Лето наступает в первой декаде мая. Оно жаркое и сухое, часто бывают засухи. Осень теплая, продолжительная, с большим количеством солнечных дней. Продолжительность безморозного периода 184—200 дней. Самый теплый месяц — июль (+24,20°С), самый холодный — январь (-5,50°С). Среднегодовая температура воздуха +9,70°С. Абсолютный максимум температуры отмечен в июле-августе (+39-40°С), абсолютный минимум (-32-34°С) отмечен в декабре-январе.

Обеспечивает населения сельского поселения питьевой водой ООО «Щербиновский коммунальщик». Численность работников Николаевского участка составляет 12 человек.

### Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения не представлены.

# Глава 2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Раздел 1 "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения"

### 1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Николаевского сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В состав муниципального образования Николаевское сельское поселение входит 1 населенный пункт: село Николаевка.

Водоснабжение села Николаевка осуществляется от магистрального водопровода МВ –II – 2 Ейского группового водопровода. ООО «Щербиновский коммунальщик», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций.

В состав основных сооружений Ейского водопровода входят:

- водозабор подземных вод, производительностью – 68,0 тыс. м3/сут.;

- сборные водоводы диаметрами 200÷800мм;

- водопроводные очистные сооружения по приготовлению воды питьевого качества реагентным способом (с использованием ВПК-402 для очистки воды, удаление сероводорода и обеззараживание воды производится с помощью хлора), резервуаров чистой воды 2х2000м3 и насосной станции II подъема.

Производительность ЕГВ по состоянию на 1.08.2007г. составляет 55,0 тыс. м3/сут. Качество воды, подаваемой потребителям после очистных сооружений водопровода, соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ейский групповой водопровод имеет развитую сеть магистральных и разводящих водоводов питьевой воды.

Водопроводные сооружения имеют зоны санитарной охраны, водоводы – санитарно-защитные полосы.

Эксплуатация системы ЕГВ находится в ведении ГУП КК «Кубаньводкомплес».

### 1.2 Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Николаевского сельского поселения территории, не охваченной централизованным водоснабжением, не имеется.

### 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года  применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Николаевское сельское поселение входит в одну технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети которого эксплуатирует ООО «Щербиновский коммунальщик» Щербиновского района.

### 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

#### 1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Анализ сложившейся ситуации в водоснабжении Николаевского сельского поселения показывает, что на сегодняшний день водозаборные водопроводные системы малых населенных пунктов находятся в состоянии, когда уровень их износа составляет более 80%.

Таблица 1.4.1.1 - Сведения о существующих источниках водоснабжения

| Наименование | Существующие мощности тыс. м3/сут (2009г) | Баланс производительности и потребления в зоне действия источника | Анализ состояния и функционирования сущ. источника водоснабжения (износ основных фондов систем водоснабжения) | Качество воды источника водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ейский групповой водопровод | 55 |  |  | Магистральные сети водоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии |
| Ленинградский водозабор | 68 |  | 78 | Соотв. |

#### 1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Щербиновский район расположен в степной зоне Краснодарского края, в бассейне рек Ея и Ясени и включает в себя 8 муниципальных образований.

Необходимые гидрометеорологические расчеты сделаны согласно действующим нормативным документам Росгидромета и в соответствии с рекомендациями СП 33-101-2003.

Район изысканий расположен на Азово-Кубанской равнине, в центральной части Краснодарского края. По климатическому районированию для строительства относится к району III Б.

С юга и юго-востока территория края окаймлена Кавказскими горами, на западе его границей служат Керченский пролив и Азовское море, на востоке -Ставропольское плато.

Основными климатообразующими факторами степной зоны являются широта местности, циркуляция атмосферы и подстилающая поверхность.

Влияние Кавказского хребта наиболее ярко сказывается на циклонической деятельности, а так же на перемещении и эволюции холодных фронтов и воздушных масс.

Большое влияние на циркуляцию атмосферы и климат края, особенно в холодное время года, оказывает глубокое и теплое Черное море.

Влияние мелководного Азовского моря выражено в значительно меньшей степени. Весной оно играет роль холодильника, задерживается нарастание температуры воздуха на побережье, а осенью наоборот, смягчает похолодания, ослабляет заморозки в прибрежных районах.

Важным фактором, влияющим на климат района, является циркуляция атмосферы. Здесь преобладают массы континентального воздуха умеренных широт. Приходящие извне воздушные массы атлантического, арктического и тропического происхождения, бывают обычно в значительной степени трансформированными и вскоре окончательно перерождаются в континентальный воздух умеренных широт, что и обуславливает умеренно-континентальный климат района.

Открытость района для вторжения холодных и тёплых воздушных масс, а также расположение его на границе между теплыми южными морями и холодным континентом, способствуют установлению зимы мягкой, неустойчивой, с длительными оттепелями и значительными понижениями температур воздуха.

Меридиональный обмен и циклоническая деятельность воздушных масс весной приводит к раннему её наступлению, повышенной влажности, с возвратами холодов, а в начале лета обуславливают заметное увеличение числа гроз и ливневых дождей. Сухую и жаркую погоду летом и устойчивую теплую - осенью обеспечивает ослабление межширотного обмена в июле-августе и вторжение континентального тропического воздуха степей и пустынь. Такую погоду иногда нарушают прорывы западных и южных циклонов сильными ливневыми осадками. Установлению мягкой, неустойчивой, с длительными оттепелями и значительными кратковременными понижениями температур воздуха зимы способствует открытость района для вторжения холодных и теплых воздушных масс.

Географически исследуемый район располагается в области достаточно интенсивного притока солнечной радиации, которая в значительной степени зависит от широты местности, циркуляции атмосферы и особенностей подстилающей поверхности.

В холодную часть года погодные условия южной зоны умеренных широт, куда входит рассматриваемая территория, определяются влиянием отрога азиатского барического максимума. По его юго-западной периферии происходит вынос с востока и юго-востока зимой малоувлажненного и очень холодного, а весной теплого и сухого воздуха.

Теплое полугодие характеризуется преимущественно западно-восточным переносом воздушных масс по периферии полосы высокого давления, что обусловливает устойчиво жаркую погоду.

Нередко такая циркуляция нарушается прорывами западных и южных циклонов, вызывающих зимой обильные осадки и резкие потепления, летом сильные ливни с грозами.

Черное море лежит на пути средиземноморских циклонов, которые, взаимодействуя зимой с теплыми воздушными массами в районе Черного моря, способствуют возникновению новых циклонических возмущений, приносящих обильные осадки.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Таблица 1.4.2.1 – Результаты испытаний проб воды в с. Николаевка за 2024 год

| Определяемые показатели | Ед. изм. | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах | балл | 0 | Не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Вкус и привкус | балл | 0 | Не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Мутность | ЕМФ | 1,17±0,23 | Не более 2,6 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,33±0,10 | В пределах 0,3-0,5 (мг/л) | ГОСТ Р 18190-72 п.3 |
| Цветность | градус | 13,4±2,7 | Не более 20 | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| Бактерии вида Escherichia coli (E.coli) | - | Не обнаружено | Отсутствие (КОЕ/100 см3) | ГОСТ 31955.1-2012 |
| Колифаги | - | Не обнаружено | Отсутствие (БОЕ/100 см3) | МУК 4.2.3963-23 п. 10.3, п. 10.3.1 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | - | Не обнаружено | Отсутствие (КОЕ/100 см3) | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.1 п. 6.3.2; п. 6.3.3 |
| ОМЧ | КОЕ /см3 | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.3963-23 п.5.2; п.5.3 |

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Таблица 1.4.3.1 - Характеристика насосной станции

| Наименование водонапорной станции и ее расположение | Оборудование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Мощность, кВт |
| Насосная станция 4-го подъема с.Николаевка | К-100-80-160 | 100 | 15 |
|  | К-100-65-200 | 100 | 22 |
|  | К-65-50-160 | 25 | 5,5 |
|  | К-65-50-125 | 65 | 30 |

Для создания запаса и подпора воды в селе Николаевка установлены РЧВ 2 ед. по 250 м³, износ 70%.

По данным ООО «Щербиновский коммунальщик» в ближайшей перспективе необходим капитальный ремонт насосной станции 4го подъема села Николаевка, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры насосной станции и капитальный ремонт резервуаров чистой воды №1, №2.

#### 1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водоснабжение с. Николаевка осуществляется от магистрального водопровода МВ –II – 2  ого группового водопровода на водопроводные сооружения.

Санитарно-техническое состояние этих существующих водопроводных сооружений остается неудовлетворительным, требуется ремонт сооружений и сетей, которые могут выполнять специализированные бригада водопроводчиков, укомплектованных специалистами и техникой для обслуживания водопроводов.

В связи с планом улучшения благоустройства существующей застройки села, дальнейшим развитием местной промышленности и увеличением численности населения на расчетный срок, возникает увеличение водопотребления.

Существующие водопроводные сети в основном тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен.

Общая протяженность водопроводных сетей Николаевского сельского поселения составляет 10,179 км.

Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1963 по 2010 год.

Износ водопроводных сетей составляет в среднем 75%.

В соответствии с информацией, полученной от администрации муниципального образования Щербиновский район, в период с ранее разработанной Схемой водоснабжения (2017 г.) по настоящее время на территории Николаевского сельского поселения произведено 1 мероприятие по ремонту сетей водоснабжения:

- реконструкция 900 м сетей холодного водоснабжения по ул. 2-я Пятилетка.

В целом, водопроводные сети имеют больной износ и требуют замены. Характеристика существующих водопроводных сетей представлена в таблице ниже.

Таблица 1.4.4.1 - Характеристика существующих водопроводных сетей Николаевского сельского поселения

| № п/п | Диаметр сети (внутренний), мм | Длина, м | Материал | Улица | Дата стр. (год) | Нуждающиеся в замене, м | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø110 | 960 | полиэтилен | 2я Пятилетка | 2024 | 0 | 0 |
| 2 | Ø100,Ø200 | 925 | асбоцемент | Жданова | 1980, 2010 | 925 | 70 |
| 3 | Ø150 | 645 | ПХВ | Энгельса | 1980, 1986 | 645 | 60 |
| 4 | Ø100,Ø200 | 150 | асбоцемент | Чапаева | 1980 | 150 | 70 |
| 5 | Ø100 | 300 | асбоцемент | С.Разина | 1980 | 300 | 70 |
| 6 | Ø100,Ø200/150 | 738 | асбоцемент/ПЭ | Р.Люксембург | 1982 | 738 | 60 |
| 7 | Ø150,Ø200 | 1220 | асбоцемент | Первомайская | 1980, 1986 | 1220 | 70 |
| 8 | Ø100 | 1818 | асбоцемент | Ленина | 1980 | 1818 | 70 |
| 9 | Ø150,Ø200 | 2326 | асбоцемент | Горького | 1980, 2010 | 2326 | 70 |
| 10 | Ø150/Ø200 | 250 | ПЭ/асбоцемент | Калинина | 1980 | 250 | 60 |
| 11 | Ø200 | 350 | асбоцемент | К.Маркса | 1980 | 350 | 70 |
| 12 | Ø200 | 497 | асбоцемент | К.Либкнехта | 1980 | 497 | 70 |
| Итого: |  | 10179 |  |  |  | 9219 |  |

Количество аварий на сетях водоснабжения: 2022 г. - 24 ед; 2023 г. - 23 ед; 2024 г. - 53 ед.

Работоспособность сетей водоснабжения сельского поселения обеспечивается проведением плановых и аварийных ремонтов, а также частичной заменой изношенных участков сетей. Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного состояния централизованных систем водоснабжения является изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водоснабжения.

Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

В настоящее время чугунные и а/ц трубопроводы заменяются на полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, которые возникают при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

#### 1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Николаевского сельского поселения является изношенность водопроводных сетей. Стальные и чугунные имеют износ более 75%. Асбестоцементные трубы, имеют износ более 95%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия), когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери воды в трубопроводах. На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Недостаточная циркуляция воды при тупиковых сетях приводит к снижению давления и ухудшению качества воды.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие цели, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что, в первую очередь, связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

В соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Николаевка, относятся ко II категории по степени обеспеченности подачи воды с элементами системы, относящимися к I категории, используемыми для подачи воды на пожаротушение.

Пропускная способность существующих магистральных трубопроводов и разводящих сетей водоснабжения Николаевского сельского поселения частично соответствует фактической водоподаче, частично не соответствует и требует замены на большие диаметры. Тем не менее, при пиковом водопотреблении намечается дефицит водоподачи, наблюдается снижение расчётного нормативного давления.

Анализ существующей системы водоснабжения с учетом дальнейшей перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование реально и физически устарело. В селе Николаевка существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение.

Необходима полная реконструкция системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и монтаж оборудования отвечающее энергосберегающим технологиям.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунальной инфраструктуры практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

К основным проблемам в состоянии водоснабжения населения можно отнести:

высокая степень изношенности сетей;

дефицит в доброкачественной воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов;

отсутствие канализационных сооружений и сетей;

недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

#### 1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Николаевского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

### 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Николаевского сельского поселения не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи с чем в муниципальном образовании отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

### 1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На территории Николаевского сельского поселения Щербиновского района все объекты централизованного водоснабжения находятся в собственности администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района. Эксплуатирует водопроводные сети ООО «Щербиновский коммунальщик» на праве аренды.

## Раздел 2 "Направления развития централизованных систем водоснабжения"

### 2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» Схемы водоснабжения и водоотведения Николаевского сельского поселения на период до 2035 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-	постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- 	реконструкция и модернизация существующих водопроводных сетей с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- 	внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества питьевой воды

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

в) показатели качества обслуживания абонентов

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества вод

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики информативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Существующие и перспективные значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения приведены в Разделе 7.

### 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития территории

Прогноз перспективного водоснабжения рассматривается в зависимости от социально-экономического развития (СЭР) Николаевского сельского поселения. Первый вариант (согласно СЭР) – предусматривает инерционную динамику развития экономики и предполагает менее благоприятное развитие внешних и внутренних факторов. Второй вариант носит более оптимистический характер, прогнозируя раскрытие потенциальных возможностей всех секторов экономики, усиление инновационной и инвестиционной составляющей экономического роста.

На основании генерального плана Николаевского сельского поселения, наблюдается тенденция к увеличению численности населения, что приведет к увеличению водопотребления.

Ввиду вышеизложенного имеется необходимость к разработке новых систем централизованного водоснабжения, а также всех объектов, связанных с перспективным развитием.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной и смешанной малоэтажной застройки на вновь осваиваемых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем.

Застройщики индивидуального жилищного фонда, как правило, используют автономные источники водоснабжения.

Система водоснабжения принимается частично централизованная с хозяйственно-питьевым водопроводом. Пожаротушение предусматривается из пожарных водоемов.

В местах подключения к уличным сетям устанавливается запорная арматура. Подача воды потребителям будет осуществляться замененными распределительными сетями. На вводе в каждое здание должен быть установлен водомерный узел.

## Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды"

### 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Таблица 3.1.1 - Баланс водопотребления питьевой воды за 2022-2024 гг.

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем покупной воды | тыс. м3/год | 46,9 | 41,5 | 51,4 |
| 2 | Потери | тыс. м3/год | 15,2 | 10,2 | 17,7 |
| 3 | Потери | % | 32,3 | 24,5 | 34,5 |
| 4 | Объем полезного отпуска воды потребителям, в том числе: | тыс. м3/год | 31,7 | 31,3 | 33,7 |
| 4.1 | Население | тыс. м3/год | 29,7 | 30,1 | 32,2 |
| 4.2 | Бюджет | тыс. м3/год | 1,3 | 0,6 | 0,8 |
| 4.3 | Промышленные | тыс. м3/год | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 4.4 | Прочие | тыс. м3/год | 0,2 | 0,1 | 0,1 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных необходимых величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно необходимо производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды.

### 3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальные балансы подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1- Территориальный баланс подачи воды за 2024 год

| Наименование технологической зоны | Наименование сельского поселения | Фактическое водопотребление, м3/год | Среднее водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Щербиновский коммунальщик» | Николаевское | 51400 | 140,822 | 168,986 |

### 3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды территории (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов представлен в таблице 3.1.1.

### 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о потреблении населением воды представлены в таблицах 3.4.1-3.4.2.

Таблица 3.4.1 - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды

| Потребитель с разбивкой по обслуж. организац. | Назначение водопотребления | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| с. Николаевка |  |  |  |  |
| Потребители всего, в том числе: | хоз-питьевые нужды | 92,329 | 33,7 | 110,795 |
| Население | хоз-питьевые нужды | 88,219 | 32,2 | 105,863 |
| Бюджетные потребители | хоз-питьевые нужды | 2,192 | 0,8 | 2,630 |
| Промышленные потребители | хоз-питьевые нужды | 1,644 | 0,6 | 1,973 |
| Прочие потребители | хоз-питьевые нужды | 0,274 | 0,1 | 0,329 |

Таблица 3.4.2 - Сведения о расчетном потреблении населением питьевой воды

| Потребитель. | Назначение водопотребления | Численность населения, чел. | Удельное водопотребление на 1 чел., л/сут. | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| с. Николаевка |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 1019 | 140 | 142,660 | 52,071 | 171,192 |
| Население | полив земельных участков |  | 50 | 50,950 | 18,597 | 61,140 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 38,722 | 14,134 | 46,466 |
| Всего: |  |  |  | 232,332 | 84,801 | 278,798 |

1. Удельное водопотребление на 1 человека взято в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

2. 50 л/сут на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений. Количество месяцев, соответствующих периоду использования холодной воды на полив земельного участка составляет 4 месяца (с 1 мая по 31 августа).

3. Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

4. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня); для бюджетных и промышленных организаций составляет 303.

5. 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Действующий норматив удельного водопотребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах определен Региональной энергетической комиссией – департамент цен и тарифов Краснодарского края.

### 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Николаевском сельском поселении разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Николаевского сельского поселения».

Основными целями Программы являются:

- переход сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

В настоящее время обеспеченность потребителей приборами учета холодной воды в Николаевском сельском поселении составляют:

- население –100%;

- бюджетные потребители – 100 %;

- прочие потребители –100 %.

Прибор учета марки СТВХ-200 установлен на врезке в магистральный водопровод ГУП КК «Кубаньводкомплекс», дата поверки 2030 год.

Соответственно, планы по установке приборов учета не требуются.

### 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Данные по максимальному суточному, а также среднесуточному объему отпуска воды с. Николаевка за период 2024 г. представлены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1 – Максимальный и среднесуточный объем отпуска воды с. Николаевка

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полезный отпуск (максимальное значение) | куб.м/сутки | 168,986 |
| 2 | Полезный отпуск (среднесуточное значение) | куб.м/сутки | 140,822 |

Максимальный суточный расход определен согласно СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

Qмакс.сут. = Ксут.макс.*Qср.сут,

где Qмакс.сут.– максимальный суточный расход воды,

Qср.сут.– среднесуточный расход воды,

Ксут.макс.– коэффициент суточной неравномерности, принят равным 1,2.

Дебит всех водозаборов составляет 1000 м3/сутки. Из таблицы 3.6.1 максимальное значение поднятой воды 168,986 м3/сут., резерв 831 м3/сут.

Таким образом, фактической мощности водозаборов достаточно для требуемого количества воды.

### 3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Планами развития сельского поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путём реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Развитие территории предусматривает повышение степени благоустройства и комфортности проживания. Кроме того, при условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки существующих программ развития социальной, производственной и жилищной сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории сельского поселения прогнозируется стабилизация уровня рождаемости и уменьшение миграционной убыли населения.

Соответственно, настоящей схемой предусматривается увеличение потребления воды, связанное с подключением к сетям водоснабжения новых потребителей, а также повышения комфортности проживания (увеличение удельных расходов водопотребления на одного потребителя). Прогнозные балансы потребления воды на хоз.-питьевые нужды с учетом изменения численности населения представлены в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1 - Прогнозные балансы потребления воды до 2035 года

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем покупной воды | тыс. м3/год | 61,1 | 69,0 | 76,9 | 84,9 | 92,7 | 98,1 |
| 2 | Потери | тыс. м3/год | 17,2 | 16,6 | 15,9 | 15,3 | 14,6 | 11,4 |
| 3 | Потери | % | 28,2 | 24,1 | 20,7 | 18,0 | 15,7 | 11,6 |
| 4 | Объем полезного отпуска холодной воды потребителям, в том числе: | тыс. м3/год | 43,9 | 52,4 | 61 | 69,6 | 78,1 | 86,7 |
| 4.1 | Население | тыс. м3/год | 42,3 | 50,8 | 59,4 | 68,0 | 76,5 | 85,1 |
| 4.2 | Бюджет | тыс. м3/год | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4.3 | Промышленные | тыс. м3/год | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4.4 | Прочие | тыс. м3/год | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

### 3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особеррности указанной системы

На территории Николаевского сельского поселения систем горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы отсутствуют.

### 3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды представлены в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды на хоз.-питьевые нужды

| Потребитель | П е р и о д ы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. |  |  | 2035 г. |  |  |
|  | Сред. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³/ год | Макс. суточ. м³/сут | Сред. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³/ год | Макс. суточ. м³/сут |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 140,822 | 51,4 | 168,986 | 268,767 | 98,1 | 322,521 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Территориальная структура потребления воды приведена в таблице 3.9.1.

Водоснабжение по населению рассчитано исходя из прогноза динамики роста численности населения Николаевского сельского поселения и перспективного подключения абонентов к системе централизованного водоснабжения.

### 3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются население. Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение представлен в таблице 3.7.1.

### 3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица 3.12.1 - Сведения о фактическом и планируемом потреблении питьевой воды

| Показатели | Периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. |  | 2035 г. |  |
|  | Сред. сут. куб.м/сут | Годов. куб.м/год | Сред. сут. куб.м/сут | Годов. куб.м/год |
| Потери воды | 48,49 | 17700 | 31,23 | 11400 |

В 2024 году потери воды в сетях холодного водоснабжения с. Николаевка составили 34,5% от общего объема воды, поданной в распределительную сеть. Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

### 3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

В Николаевском сельском поселении прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления обусловлен:

- приростом численности населения;

- подключением новых потребителей к централизованному водоснабжению.

Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе Генерального плана, рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При актуализации перспективной схемы водоснабжения Николаевского сельского поселения базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2020 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 140 л/сутки/чел.

Перспективные и структурный балансы водоснабжения сельского поселения представлены в таблице 3.7.1. Территориальный баланс представлен в таблице 3.9.1.

### 3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица 3.14.1 - Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений

| Показатели | 2035 г. |  |  | Треб. мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Водозабор, тыс. м³/год | Очистные, тыс. м³/год |
| НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 98,1 | 86,7 | 11,4 | 100 | 0,00 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" для централизованных систем водоснабжения Николаевского сельского поселения, гарантирующей организацией определен ООО «Щербиновский коммунальщик».

## Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"

Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса объектов систем водоснабжения Николаевского сельского поселения является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов подачи воды, улучшение организации пожаротушения, снижение физического износа и улучшение гидравлического режима сетей водоснабжения.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу основных узлов систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

### 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Основным направлением развития системы водоснабжения Николаевского сельского поселения является сохранение существующей системы, с проведением работ по поэтапной заменой изношенных участков сетей водоснабжения.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения Николаевского сельского поселения

| Наименование мероприятия | Проектно-сметная стоимость, тыс. руб. | Социально-экономический эффект | Временной промежуток выполнения (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- |
| НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| Капитальный ремонт насосной станции 4-го подъема села Николаевка, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры насосной станции | 8000 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2029-2031 |
| Капитальный ремонт резервуаров чистой воды №1, №2 | 4000 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2027-2028 |
| Замена существующих сетей из асбоцементной трубы на трубу ПЭ Ø110 | 23000 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2026-2035 |

Таблица 4.1.2 – Подробный перечень участков сетей планируемых к замене

| № п/п | Виды работ | материал | диаметр | протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети: водоводы |  |  |  |
| 1.1 | Водопроводная сеть по ул. Первомайская | асбоцемент | Ду 100, 200 | 1220,0 |
| 1.2 | Водопроводная сеть по ул. Горького | асбоцемент | Ду 100, 200 | 2326,0 |
| 1.3 | Водопроводная сеть по ул. Ленина | асбоцемент | Ду 100 | 1818,0 |
| 1.4 | Водопроводная сеть по ул. Жданова | асбоцемент | Ду 100, 200 | 925,0 |
| 1.5 | Водопроводная сеть по ул. К.Либкнехта | асбоцемент | Ду 200 | 497,0 |
| 1.6 | Водопроводная сеть по ул. Калинина | ПЭ, асбоцемент | Ду 150, 200 | 250,0 |
| 1.7 | Водопроводная сеть по ул. К.Маркса | асбоцемент | Ду 200 | 350,0 |
| 1.8 | Водопроводная сеть по пер. Чапаева | асбоцемент | Ду 100, 200 | 150,0 |
| 1.9 | Водопроводная сеть по ул. Ст.Разина | асбоцемент | Ду 100 | 300,0 |
| 1.10 | Водопроводная сеть по ул. Энгельса | ПХВ | 150 | 645,0 |
| 1.11 | Водопроводная сеть по ул. Р.Люксембург | асбоцемент | Ду 100, 150, 200 | 738,0 |

### 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

Основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении Николаевского сельского поселения, являются - высокий износ водопроводной сети, водонапорных башен, насосной станции 4го подъема.

С целью поддержания водопроводной сети в надлежащем состоянии и обеспечения населения питьевой водой необходимого качества и в необходимом объеме в рассматриваемом периоде до 2035 года в Николаевском сельском поселении запланирована замена водопроводной сети и капитальный ремонт резервуаров чистой воды и насосной станции 4го подъема.

### 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству.

В Николаевском сельском поселении не планируется строительство объектов водоснабжения.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

- Замена разводящей водопроводной сети, протяженностью 9219 м;

При замене водопроводной сети необходимо ссылаться на гидравлический расчет, для определения диаметра трубопровода по пропускной способности.

- Капитальный ремонт насосной станции 4-го подъема села Николаевка, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры насосной станции;

- Капитальный ремонт резервуаров чистой воды №1, №2.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

### 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами ООО «Щербиновский коммунальщик».

Системы управления режимами водоснабжения на территории Николаевского сельского поселения отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

### 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Установка приборов учета - это одно из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса.

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления.

### 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории их обоснование

Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми из полиэтиленовых труб диаметром 100-225 мм с колодцами с запорной арматурой. Глубина заложения сетей – 0,8 до верха трубы.

Маршрут прохождения реконструированных водопроводов будет пролегать в трассе действующего водопровода.

### 4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения существующих насосных станций, резервуаров чистой воды и водонапорных башен, остаются без изменений. Вновь строящиеся и реконструируемые объекты систем водоснабжения будут размещаться на территории существующих водозаборных узлов.

### 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения располагаются в существующих границах Николаевского сельского поселения.

### 4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рисунок 1. Схема сетей холодного водоснабжения с. Николаевка

Предложения для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей, а также обеспечения населения водой соответствующей санитарно- гигиеническим требованиям

1. Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения не реже 1 раза в 5 лет с целью:

- определения технической возможности сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений;

- определения технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, показателей физического износа, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности;

- сопоставление целевых показателей деятельности организации, осуществляющей холодное и горячее водоснабжение с целевыми показателями организаций, осуществляющих холодное и горячее, использующих наилучшее существующие (доступные технологии).

2. Проводить мониторинг воды отпускаемую в сеть, согласно программе производственного контроля, на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

3. Провести реконструкцию водопроводных сетей – замена аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых магистральных сетей. При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления с гарантированным сроком службы 50 лет.

## Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"

### 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Николаевского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан. С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду. В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод.     Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, очистка промывных вод после промывки фильтров позволит предприятию снизить нагрузки на сооружения, затраты на собственные нужды и, тем самым, снизить объем забора воды из поверхностного водоисточника. Соответственно, произойдет уменьшение платы предприятия за водопользование в соответствии с заключенными договорами водопользования.

Реализация мероприятий по реконструкции системы повторного водоснабжения позволит также исключить сброс водопроводного осадка в водный объект, что также благоприятно скажется на состоянии водного объекта.

### 5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

На территории Николаевского сельского поселения система водоподготовки отсутствует.

## Раздел 6 "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения"

### 6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса объектов систем водоснабжения, является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов подачи воды.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу основных узлов систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

Стоимость остальных капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения Николаевского сельского поселения

| Наименование и перечень включаемых объектов | Сроки реализации | Стоимость реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| Капитальный ремонт насосной станции 4-го подъема села Николаевка, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры насосной станции | 2029-2031 | 8000 |  |  |  |  | 4000 | 4000 |
| Капитальный ремонт резервуаров чистой воды №1, №2 | 2027-2028 | 4000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |
| Замена существующих сетей из асбоцементной трубы на трубу ПЭ Ø110 | 2026-2035 | 23000 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 13000 |
| ИТОГО: |  | 35000 | 0 | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 17000 |

Стоимость капитальных вложений определена укрупненно, в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2025 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию системы водоснабжения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

### 6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоснабжения с учетом перспективного развития сельского поселения и централизованной системы водоснабжения составляет ориентировочно 35 000 тыс. рублей. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Основными источниками финансирования являются:

- средства федерльного бюджета;

- средства краевого бюджета;

- средства районного бюджета;

- бюджет сельского поселения;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Возможность реализация мероприятий по развитию системы водоснабжения за счет тарифа на техническое присоединение к сетям водоснабжения отсутствует в связи с отсутствием прироста потребления, в т.ч. строительством новых предприятий. Для снижения потребления электроэнергии, а также снижения потерь воды при ее транспортировке, необходимо привлечение дополнительных средств за счет увеличения тарифа, а также дополнительного субсидирования. Повышение тарифа на реализацию мероприятий в дальнейшем позволит привлечь инвестиционные средства, так как сокращение затрат на электроэнергию и снижение потерь воды позволит сэкономить денежные средства, за счет которых окупаемость мероприятий значительно снизится.

## Раздел 7 "Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения"

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения будут достигнуты следующие результаты:

- Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий".) Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.

- Обеспечение качественного водоснабжения потребителей.

- Снижение количества аварийных ситуаций при эксплуатации водозаборных сооружений и сетей водоснабжения.

Таблица 7.1 – Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Николаевского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Баз. год | Значения плановых показателей на период регулирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 5,21 | 4,37 | 3,70 | 3,02 | 2,35 | 1,67 | 1,0 |
| 2.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.3 | Износ сетей водоснабжения | % | 75 | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 60,0 | 55,0 | 20,0 |
| 3 | Качество обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Охват населения централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Обеспеченность потребителей приборами учета воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Эффективность использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельное водопотребление: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Население | л/чел/сут | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 4.2 | Уровень потерь воды | % | 34,5 | 28,2 | 24,1 | 20,7 | 18,0 | 15,7 | 11,6 |

Значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения требуют актуализации после окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.

## Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Министерства экономического развития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

# Глава 3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Раздел 1 "Существующее положение в сфере водоотведения"

### 1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В Николаевском сельском поселении отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на очистные сооружения канализации.

Выгребные ямы зачастую проржавели и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

### 1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

### 1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

### 1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

### 1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

### 1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

### 1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

### 1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

### 1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

1. Отсутствие централизованной системы водоотведения в Николаевском сельском поселении.

### 1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселения, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

## Раздел 2 "Балансы сточных вод в системе водоотведения"

### 2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

### 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающего по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам не установлен.

### 2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

### 2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному образованию с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

### 2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города

В связи с недостаточным финансированием, а также с малым количеством абонентов в Николаевском сельском поселении строительство новой системы водоотведения не планируется. На расчетный срок необходима реконструкция выгребных ям местных жителей.

## Раздел 3 "Прогноз объема сточных вод"

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует и на расчетный срок строительство объектов и сооружений канализации не предусмотрено.

### 3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

### 3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

На расчетный срок строительство системы водоотведения не предусмотрено.

### 3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

### 3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

## Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения"

### 4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованной системы водоотведения

На расчетный срок строительство развитие централизованной системы водоотведения не предусмотрено.

### 4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Мероприятия по реализации схемы водоснабжения и водоотведения не предусмотрено.

### 4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Мероприятия по реализации схемы водоснабжения и водоотведения не предусмотрено.

### 4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения

На расчетный срок в Николаевском сельском поселении строительство новых объектов системы водоотведения, реконструкция и вывод из эксплуатации объектов  не планируется.

### 4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

### 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

### 4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

### 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

На расчетный срок строительство развитие централизованной системы водоотведения не предусмотрено.

## Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения"

### 5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

### 5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

## Раздел 6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения"

На расчетный срок в Николаевском сельском поселении строительство новых объектов системы водоотведения и реконструкция не планируется.

## Раздел 7 "Плановые значения показателей развития централизованной системЫ водоотведения"

На расчетный срок в Николаевском сельском поселении развитие централизованной системы водоснабжения не предусмотрено.

## Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

## ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Одной из приоритетных проблем развития сельского поселения является обеспечение населения качественной питьевой водой, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. На сегодняшний день системы водоснабжения и водоотведения на территории Николаевского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии.

Основные направления развития систем водоснабжения предусматривают:

- произвести реконструкцию изношенных сетей водоснабжения;

- модернизация оборудования водозаборных сооружений.

С целью выявления технических характеристик, технических возможностей и энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения необходимо проводить техническое обследование систем.

Рекомендуется провести комплекс задач по обеспечению источников питьевого водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых линий и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения и водоотведения за счет реализации технических

Глава

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района                                                                      Л.Н. Мацкевич